## 機能要件書
データセンター要件一覧
業務名 |  | 今治市公共施設マネジメントシステム導入構築業務
事業者名
№ | 分類 |  |  | 要件 |  | 対応 ﾚﾍﾞﾙ | 備考
1 | 1 | 基本条件 | 所在地 | 1 | データセンターが国内に建設されていること。
2 |  |  | セキュリティ要件 | 2 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）認証制度の認定を受けていること。
3 |  |  |  | 3 | クラウドサービスを提供する事業者、クラウドサービスを利用する事業者ともに、クラウドサービスセキュリティ認証（ISO/IEC27017）の認定を受けていること。
4 |  |  | 運営及び実績 | 4 | データセンターを使って、すでに市町村向けに業務システムのクラウドサービス稼働実績を有していること。
5 |  |  | その他 | 5 | データセンターについて、建築基準法や消防法等の関連法規を満たしていること。
6 | 2 | 地震対策 | 耐震型構造体 | 1 | 性能品質試験で818ＧＡＬ以上の耐震構造体を採用しており、震度７クラスの地震に耐えられる構造であること。
7 |  |  | 電源バックアップ | 2 | サーバ機器は無停電電源装置を有していること。
8 |  |  | 自家発電装置 | 3 | 停電や異常電圧時は、自動的に自家発電装置に切り替わり、送電復旧まで空調機器やサーバの給電を持続できるよう対策が取られていること。
9 | 3 | 空気調和設備 | 空調機 | 1 | 長期停電に備え、空調機は、室内機、室外機ともに冗長構成としており、最大消費状態で22時間無停止運転を保証すること。
10 |  |  | 温湿管理 | 2 | 機器設置室の温度・湿度は自動的に調整運用され、温度・湿度が一定のしきい値を超えた場合は、管理室に警告が発せられる等の対策が取られていること。
11 | 4 | 雷対策 | 避雷器内蔵型気中開閉器 | 1 | 落雷を受けた際、これを検知して異常電圧を建物内部へ波及させないように遮断できること。
12 |  |  | 雷、ノイズ除去機能付無停電装置 | 2 | 機器への雷対策として、サージ対策機能を持つ無停電装置（UPS）が接続されていること。
13 |  |  | 電源自動開閉器 | 3 | 異常電圧を検知した場合は、電源自動開閉器が作動し、自家発電装置に切り替わること。
14 | 5 | 防火対策 | 開口部対策 | 1 | 外部火災からの類焼に備え、建物の開口部を極小化し、換気設備は熱感知による外部遮蔽設備を有していること。
15 |  |  | 屋内火災対策 | 2 | 機器設置室内で使用されている設備や備品（OA床、タイルカーペット、クロスなど）は、不燃材や難熱材を使用していること。
16 | 6 | 消火設備 | 煙感知器 | 1 | 機器設置室内には煙感知器を設置しており、検知した場合は、監視室へ警告が発せられるなどの対策が取られていること。
17 |  |  | ガス消火設備 | 2 | 電気火災に効果的であるガス消火設備により、迅速に消化が行えるよう対策が取られていること。
18 | 7 | 水害対策 | 津波対策 | 1 | 地震で想定される津波浸水の高さを十分回避できる床高に、機器設置室を配置していること。
19 |  |  | 雨漏対策 | 2 | 機器設置室内への雨漏を防止するための対策が取られていること。
20 | 8 | セキュリティ | 建物内セキュリティ領域区分 | 1 | 建物内は不当な侵入・盗難による機密情報流出等のリスクを回避するため、用途に応じたいくつかのセキュリティ領域区分に分けられ、区分ごとのポリシーによって管理されていること。
21 |  |  | 入退室管理 | 2 | セキュリティ区分への入退室には、専用のICカード、パスワード、または生体認証などを用いて、権限を持つ者のみ入退室を許可する等の対策が取られていること。
22 |  |  | 監視カメラ | 3 | 建物入口から機器設置室内に至る通用ロには監視カメラを設置していること。
23 |  |  | 無窓構造 | 4 | 建物の進入部を１か所に限定したり、機器設置室を無窓とするなど、外部から直接進入されないような対策が取られていること。
24 | 9 | 監視 | ファシリティ監視体制 | 1 | 機器設置室内の設備動作や設備環境の状態を、専用の監視室から把握できるなどの対策が取られていること。
25 |  |  | ネットワーク監視システム | 2 | 設備内に設置しているサーバ・ネットワーク機器の稼働状況を監視し、障害発生時は管理室へ警告が発せられ、同時に保守要員へメール通知される等の対策が取られていること。